

台塑關係企業規範
油漆工程規範

	規範類別
	[image: image1.png]



台塑關係企業規範
	規範編號

	共同性
	
	

	油漆工程規範


	制訂日期
	中華民國85年03月8日
	制定部門
	總管理處規範組

	修訂日期
	中華民國102年11月14日
	修訂版次
	第10次修訂


目




錄
  章 頁
  別 次
第一章 總則 ………………………………………………………… 1- 1～2
第二章 設計 ………………………………………………………… 2- 1～7
    2.1 鋼材表面潔度 ……………………………………………  2- 1
    2.2 鋼材表面塗裝系統 ………………………………………  2- 1～6
附件一 油漆施工說明書 …………………………………………… C- 1～27

第1章 總則
1.1 適用範圍
本規範適用於台塑企業各廠區工程油漆塗裝作業，包括新建專案油漆工程及舊設備、管路及鋼構除銹、補漆等油漆修謢工程。惟下列情形，可由工程部門洽油漆專業廠商檢討適用之油漆系統，不受本基準規範。
(1)操作溫度T＜-10℃之保冷設備、配管金屬母材上油漆及設備本體內側油漆不受本基準規範，應根據內容液特性及溫度檢討訂定。
(2)製程設備或管路於操作時，所產生之氣體或液體極可能覆著、濕潤於漆面時，本基準之油漆是否耐用，須與製程 KNOW-HOW 廠商與油漆製造商檢討確認後再行使用。
(3)高合金鋼等特殊材質及無塵室之油漆塗裝，依製程需要個案處理。
1.2 依據法規、標準：
本規範依據下列法規制訂之：
(1)ISO 8501-1、ISO 8501-4。
(2)STEEL STRUSTURES PAINTING COUNCIL STANDARD SSPC-Vis 1，4。
(3)ASTM B117、G154、D1422、D1423、D1654、D1907、D2256、D2257、D3359、D4214、D4541。
(4)SSPC-SP WJ-1 / NACE WJ-1-12’。
(5)NACE STANDARD SP0198-10’。
(6)ISO 12944-1～8。
(7)ISO 4628/2，3，4，5。
(8)SSPC-SP12/NACE NO.5
1.3美國SSPC與國際ISO及美國NACE表面處理標準對照表(此表僅供參考)
	處理方式
	SSPC
	ISO 8501-1
	ISO 8501-4
	
	NACE

	非磨料：動力工具清潔處理
	SSPC-SP2
	St2/St3
	
	

	
	SSPC-SP3
	St2/St3
	
	

	
	SSPC-SP4
	F1
	
	

	
	SSPC-SP11
	
	
	

	磨料噴砂清潔處理
	SSPC SP-5
	Sa3
	
	NACE No.1

	
	SSPC SP-10
	Sa2-1/2
	
	NACE No.2

	
	SSPC SP-6
	Sa2
	
	NACE No.3

	
	SSPC SP-7
	Sa1
	
	NACE No.4

	水刀表面處理
	SSPC SP-12
	
	
	NACE No.5

	
	SSPC SP WJ-1
	
	Wa 2½
	NACE WJ-1

	RC表面處理
	SSPC SP-13
	
	
	NACE No.6


1.4 ISO 12944-5（1998年版）大氣腐蝕分類等級與油漆保護塗膜厚度：
	大氣腐蝕
分類等級
	碳鋼材塗裝 
7年保護建議膜厚
	熱浸鋅材塗裝
7年保護建議膜厚
	廠    區

	C2
	150μm(含)以上
	80μm(含)以上
	

	C3
	160μm(含)以上
	80μm(含)以上
	樹林、泰山、新港、嘉義、錦興、大陸崑山、寧波、廣東、南通、洛陽、常熟

	C4
	200μm(含)以上
	120μm(含)以上
	

	
	
	
	龍德、彰化、仁武、林園、林口、越南仁澤、印尼、越南河靜(製程區)、

	C5-I
C5-M
	240μm(含)以上
	160μm(含)以上
	

	C5+2
	320μm(含)以上
	240μm(含)以上
	越南河靜(臨海區)、麥寮


說明：
1 保護年限：為油漆系統施工完成後，至第一次主要保養塗裝修護之間隔時間。
2 I：石油、化學工業區環境。


M：海洋環境。
3 C5級：鋅腐蝕率8.4μm/年。

碳鋼腐蝕率200μm/年。
4 C5+X：
＋：超過C5級腐蝕率上限值。
X：上限值倍數。（如麥寮廠區）

5 一般廠區：為樹林、泰山、新港、嘉義、錦興、龍德、彰化、仁武、林園、林口廠區。

6 海外廠區：大陸崑山、寧波、廣東、南通、洛陽、常熟及越南仁澤、越南河靜、印尼廠區。
1.5 鋼材油漆系統之開發、評估：
依ISO 12944-8（1998年版）標準，保護鋼材油漆系統之開發，需根據下列項目作評估：
需要耐用保固年限 環境（氣象、水文）狀況及腐蝕分類 表面處理（潔度）要求 油漆（樹脂）種類 塗裝層數 施工方法要求 施工場所 搭架需求 日後保養需求 環保、工安需求

第2章 設計(各油漆系統施工說明書，參照附件)
2.1 鋼材表面潔度
2.1.1 舊設備除銹油漆：
(1)手工或電動工具除銹法：鋼材表面須達IS0標準St.3級。
(2)噴砂/水刀除銹法：鋼材表面須達IS0標準Sa2½ / WJ-1級。
2.1.2 新設備油漆：採噴(砂)珠除銹法；鋼材表面須達ISO標準Sa級。
2.2 鋼材表面塗裝系統

(1)碳鋼、低合金鋼料件：
	材質
	保溫
	項
次
	油  漆 系 統
	廠 區

	
	
	
	品    名
	膜 厚
μm
	代號
	麥寮
	一般
	海外

	碳
鋼
	不
保
溫
(
冷
(
	1
	永記五道漆
	235
	CS-01
	x
	(
	x

	
	
	2
	永記四道漆(焊道補漆)
	240
	CS-02
	x
	(
	x

	
	
	3
	環球二道漆
	450
	CS-03
	(
	(
	x

	
	
	4
	永記三道漆
	320
	CS-04
	(
	x
	x

	
	
	5
	賓德二道漆
	350
	CS-06
	(
	x
	x

	
	
	6
	賓德二道漆(焊道補漆)
	350
	CS-07
	(
	x
	x

	
	
	7
	永記二道漆
	320
	CS-08
	(
	(
	(

	
	
	8
	永記四道漆(焊道補漆)(臨海)
	320
	CS-05
	(
	x
	(

	
	
	9
	永記五道漆(製程)
	240
	CS-21
	x
	x
	(

	
	
	10
	環球三道漆(臨海)
	320
	CS-22
	x
	x
	(

	
	
	11
	環球三道漆(製程)
	300
	CS-14
	x
	x
	(

	
	
	12
	衛鋼寶三道漆(臨海)
	320
	CS-25
	x
	x
	(

	
	
	13
	衛鋼寶三道漆(製程)
	240
	CS-18
	x
	x
	(

	
	
	14
	南寶三道漆(臨海)
	320
	CS-27
	x
	x
	(

	
	
	15
	南寶三道漆(製程)
	270
	CS-20
	x
	x
	(

	
	
	16
	關西塗料三道漆(臨海)
	320
	CS-29
	x
	x
	(

	
	
	17
	關西塗料三道漆(製程)
	240
	CS-28
	x
	x
	(

	
	
	★碼頭港口區域、臨海迎風面區域、需阻隔太陽幅射熱效果之儲槽:(碳鋼/鍍鋅鋼):若採用氟碳樹脂或聚矽氧烷之油漆系統須通過Morsok-M501標準之第三方實驗室測試證明

★不保溫耐熱漆詳「管路、設備特殊耐熱油漆系統防蝕暫行辦法」
	(

	
	保溫
(冷)
	★保溫層下管路、設備腐蝕(CUI)防蝕塗裝詳「管路、設備特殊耐熱油漆系統防蝕暫行辦法」
	(

	(2)鑄鐵、不銹鋼、熱浸鋅料件:

	材質
	保溫
	項
次
	油  漆 系 統
	廠 區

	
	
	
	品    名
	膜 厚
μm
	代號
	麥寮
	一般
	海外

	鑄

鐵

/

不
銹
鋼
/
熱
浸
鋅
	不
保
溫

(
冷
(
	1
	永記三道漆
	110
	SGS-01
	x
	(
	x

	
	
	2
	環球二道漆
	200
	SGS-02
	x
	(
	x

	
	
	3
	環球二道漆
	250
	SGS-03
	(
	(
	x

	
	
	4
	永記三道漆(臨海)
	240
	SGS-04
	(
	x
	(

	
	
	5
	永記三道漆(製程)
	160
	SGS-16
	x
	x
	(

	
	
	6
	環球二道漆(臨海)
	240
	SGS-18
	x
	x
	(

	
	
	7
	環球二道漆(製程)
	190
	SGS-17
	x
	x
	(

	
	
	8
	衛鋼寶三道漆(臨海)
	240
	SGS-22
	x
	x
	(

	
	
	9
	衛鋼寶三道漆(製程)
	160
	SGS-12
	x
	x
	(

	
	
	10
	南寶三道漆(臨海)
	240
	SGS-23
	x
	x
	(

	
	
	11
	南寶三道漆(製程)
	160
	SGS-19
	x
	x
	(

	
	
	12
	關西塗料三道漆(臨海)
	240
	SGS-25
	x
	x
	(

	
	
	13
	關西塗料三道漆(製程)
	160
	SGS-24
	x
	x
	(

	
	
	★不保溫耐熱漆詳「管路、設備特殊耐熱油漆系統防蝕暫行辦法」
	(

	
	保
溫
(
冷
(
	★保溫層下管路、設備腐蝕(CUI)防蝕塗裝詳「管路、設備特殊耐熱油漆系統防蝕暫行辦法」

★不銹鋼操作溫度於-10℃＜T≦ 59℃下之油漆系統詳系統代號SGI-02、SGI-03
	(


(3)保溫陶瓷漆:

A. 保溫陶瓷漆無法作保溫、保冷節能改善，僅被用於60~120℃人員防燙傷保護(Personnel burn protection)使用。

B. 採用陶瓷保溫漆塗裝時，應請供應商提供該公司完整配套系統(底漆+中塗漆+面漆之油漆塗裝系統)，並依本規範第三章規定，提供ASTM D2485(耐熱測試)+NORSOK M-501(耐蝕測試)第三方實驗室測試報告始得使用。

C. 無測試證明者，貿然採用，有可能造成鋼材外部防蝕失敗，產生另一種腐蝕問題→管路、設備加熱劣化塗層，底材生銹腐蝕發生。

D. 有測試證明者，經審核後則可採用，但須依油漆工程規範第三章規定執行3年以上防蝕保固。


[image: image2.emf]標題 ： 鋼材及 RC混凝土外壁塗裝系統選用流程圖

油漆系統 溫度範圍及特殊選擇 鋼材種類

階

段

開始

需保溫之鋼材

抗 CUI塗裝系統

-12~175℃(碳鋼 )

60~204℃(不銹鋼 )

-10~90℃

鍍鋅鋼

/不銹鋼

碳鋼

/低合金鋼

91~150℃

鍍鋅鋼

/不銹鋼

RC混凝土

151~204℃

碳鋼

/低合金鋼

CSI 05~26

CS 01~22

SGS 01~19

CSP 01~09

SSP 01~08

CHP 01~06

SHP 01~04

205~450℃

鍍鋅鋼

/不銹鋼

碳鋼

/低合金鋼

鍍鋅鋼

/不銹鋼

碳鋼

/低合金鋼

RS 01~06

CHP 07~10

SHP 05~09

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

註 2

註 :1. 鋼材及 RC混凝土內壁塗裝 ， 應根據所接觸內容液特性 、 溫度及製程 ， 與油漆製造商檢討擬定合適塗裝系統 ， 不受本選用流程限制 。

2. 鋼材表面超過 450℃之防蝕塗裝 ， 因操作條件特殊且較少使用 ， 須需與油漆製造商依個案擬定合適塗裝系統 ， 不受本選用流程限制 。

CS、 CSI、 SGS...

為各油漆系統分

類代號 ， 其後流

水號代表 1種系統

鋼材及RC混凝土外部塗裝系統選用流程圖：


2.2.1 無保溫、防火層之碳鋼、低合金鋼設備及配管與構架(-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度)之塗裝。
A.油漆系統代號：CS-01（-10℃≦Ｔ≦90℃，Ｔ指操作溫度）
	CS-01
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆
	第四道漆
	第五道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	無機鋅粉
底 漆
	EPOXY三聚磷
酸鋁中塗漆
	EPOXY MIO
中塗漆
	PU面漆
	PU面漆
	235μm
（Min.）

	廠商型號
	IZ-01
	#1075
	EP-20
	UP-04
	UP-04
	

	乾 膜 厚
	75μm
	25μm
	75μm
	25μm
	35μm
	

	溼 膜 厚
	110μm
	56μm
	150μm
	50μm
	70μm
	


註：本系統適用於：

a.新建工程。（其焊道及補漆請用CS-02油漆系統）
b.若建廠廠區雨季長，施工期間平均相對濕度時常高於85%時，本系統應避免使用，表面粗度要求：45~60μm
c.碳鋼材若必須經軋延、成型等加工製作，其塗裝第一道無機鋅粉底漆需選擇R級(IZ-01-R)施工，以防止加工鋅粉底漆龜裂。
B.油漆系統代號：CS-03（-10℃≦Ｔ≦90℃，Ｔ指操作溫度）
	CS-03
	第一道漆
	第 二 道 漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	改質型環氧底漆
	PU 面漆
	450μm
（Min.）

	廠商型號
	Interzone 954
	Interthane 990
	

	乾 膜 厚
	400μm
	50μm
	

	溼 膜 厚
	471μm
	88μm
	


註：本系統適用於：
a.新建工程及其焊道與補漆工程。
b.保養維修除銹補漆修護工程。
c.表面粗度要求：50~75μm。
D.油漆系統代號：CS-04（-10℃≦Ｔ≦90℃，Ｔ指操作溫度）
	CS-04
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	單液濕氣硬化PU漆
	EPOXY高固型物漆
	PU 面漆
	320μm
（Min.）

	廠商型號
	PU-700
	EP-999GF
	UP-450F
	

	乾 膜 厚
	100μm
	160μm
	60μm
	

	溼 膜 厚
	167μm
	200μm
	105μm
	


註：系統適用於：
a.新建工程。（其焊道與補漆請用CS-05油漆系統）
b.表面粗度要求：25~50μm。
2.2.2 需保溫、防火層之碳鋼、低合金鋼設備及配管與構架之塗裝：（適用於麥寮、一般及海外廠區）：
詳FGES-T-UPA12「管路、設備特殊耐熱油漆系統防蝕暫行辦法」
2.2.3 無保溫(冷)鑄鐵、不銹鋼設備及配管與構架及熱浸鋅料件(-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度)之塗裝：
A.油漆系統代號：SGS-01（-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度）
	SGS-01
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	EPOXY合金用底漆
	PU 面漆
	PU 面漆
	110μm
（Min.）

	廠商型號
	#1020
	UP-04
	UP-04
	

	乾 膜 厚
	50μm
	25μm
	35μm
	

	溼 膜 厚
	100μm
	50μm
	70μm
	


註:本系統適用於：
a.新建工程不銹鋼件、鑄鐵件、熱浸鋅件。
b.新建不銹鋼件之焊道及補漆工程。(新建鑄鐵件、熱浸鋅件之焊道及補漆請用CS-02油漆系統)
c.舊不銹鋼件保養維修除銹補漆修護工程。
d.舊鑄鐵件、舊熱浸鋅件保養維修除銹補漆修護工程，請用CS-02油漆系統。
2.不銹鋼材表面塗裝前，須先依SSPC-SP1將油、脂等污染物去除後，全面以非金屬砂料掃砂Sa.1或以電(氣)動工具磨粗，粗糙度達25~50μm後，依本系統塗裝；焊道及舊不銹鋼材除銹補漆亦同。
3.除圖面另有規定表面處理方式外，一律依SSPC-SP1規定清洗表面油漬。
4.新熱浸鋅件塗裝前，須先依SSPC-SP1將油、脂等污染物去除後，再將表面鋅白(氧化鋅、氫氧化鋅、碳酸鋅等)及其他鹽類需先以手、動力工具清除乾淨，依本系統塗裝。
B.油漆系統代號：SGS-02（-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度）
	SGS-02
	第一道漆
	第二道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	環氧樹脂漆
	丙烯聚氨脂面漆
	200μm
（Min.）

	廠商型號
	Interseal 670HS
	Interthane 990
	

	乾 膜 厚
	150μm
	50μm
	

	溼 膜 厚
	183μm
	88μm
	


註:本系統適用於：
a.新建工程不銹鋼件、鑄鐵件、熱浸鋅件(麥寮廠區除外)。
b.新建鑄鐵件、熱浸鋅件之焊道及補漆工程請用CS-14油漆系統。
c.新建不銹鋼構件焊道、補漆工程及保養維修除銹補漆修護工程。
d.舊鑄鐵件、舊熱浸鋅件保養維修除銹補漆修護工程，請用CS-14油漆系統。
2.不銹鋼材表面塗裝前，須先依SSPC-SP1將油、脂等污染物去除後，全面以非金屬砂料掃砂Sa.1或以電(氣)動工具磨粗，粗糙度達25~50μm後，依本系統塗裝；焊道及舊不銹鋼材除銹補漆亦同。
3.除圖面另有規定表面處理方式外，一律依SSPC-SP1規定清洗表面油漬。
4.新熱浸鋅件塗裝前，須先依SSPC-SP1將油、脂等污染物去除後，再全面掃砂至Sa.1或以電(氣)動工具磨粗，表面粗度要求：25~50μm；或表面鋅白(氧化鋅、氫氧化鋅、碳酸鋅等)及其他鹽類需先以手、動力工具清除乾淨，再以鍍鋅用介面漆Interprime 539塗佈一道20μm後，依本系統塗裝。
C.油漆系統代號：SGS-03（-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度）
	SGS-03
	第一道漆
	第二道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	環氧樹脂防銹底漆
	保麗優面漆
	

	廠商型號
	Interseal 670HS
	Interthane990
	

	乾膜厚
	200μm
	50μm
	250μm
（Min.）

	溼 膜 厚
	244μm
	88μm
	


註：1.本系統適用於：
a.麥寮新建工程熱浸鋅件。（其焊道及補漆請用CS-03油漆系統）。
b.舊熱浸鋅件保養維修除銹補漆修護工程，請用CS-03油漆系統。
2.新熱浸鋅件塗裝前，一律依SSPC-SP1規定清洗表面油漬 後，全面掃砂Sa.1或以電(氣)動工具磨粗，粗糙度達25~50μm後；或表面鋅白(氧化鋅、氫氧化鋅、碳酸鋅等)及其他鹽類需先以手、動力工具清除乾淨，再以鍍鋅用介面Interprime 539塗佈一道20μm後，依本系統塗裝。
D.油漆系統代號：SGS-04（-10℃≦T≦90℃，T：指操作溫度）
	SGS-04
	第一道
	第二道
	第三道
	總乾膜厚

	油漆名稱
	EPOXY合金底漆
	EPOXY高固型物漆
	PU面漆
	240μm
（Min.）

	廠商型號
	#1020
	EP-999GF
	UP-450F
	

	乾 膜 厚
	50μm
	130μm
	60μm
	

	溼 膜 厚
	100μm
	163μm
	105μm
	


註:本系統適用於：
a.新建工程不銹鋼件、鑄鐵件、熱浸鋅件。
b.新建不銹鋼件之焊道及補漆工程。(新建鑄鐵件、熱浸鋅件之焊道及補漆請用CS-05油漆系統)
c.舊不銹鋼構件保養維修除銹補漆修護工程。
d.舊鑄鐵件、舊熱浸鋅件保養維修除銹補漆修護工程，請用CS-05油漆系統。
2.不銹鋼材表面塗裝前，須先依SSPC-SP1將油、脂等污染物去除後，全面以非金屬砂料掃砂Sa.1或以電(氣)動工具磨粗，粗糙度達25~50μm後，依本系塗裝；焊道及舊不銹鋼材除銹補漆亦同。
3.有規定表面處理方式外，一律依SSPC-SP1規定清洗表面油漬。
4.熱浸鋅件表面油漬清理後，表面鋅白(氧化鋅、氫氧化鋅、碳酸鋅等)及其他鹽類需先以手、動力工具清除乾淨，依本系統塗裝。
CS-01 施工說明書
	CS-01
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆
	第四道漆
	第五道漆
	總膜厚

	油漆名稱
	無機鋅粉
底 漆
	EPOXY三聚磷
酸鋁中塗漆
	EPOXY MIO
中塗漆
	PU面漆
	PU面漆
	235μm
（Min.）

	廠商型號
	IZ-01
	#1075
	EP-20
	UP-04
	UP-04
	

	乾 膜 厚
	75μm
	25μm
	75μm
	25μm
	35μm
	

	濕 膜 厚
	110μm
	56μm
	150μm
	50μm
	70μm
	


第一道漆：IZ-01無機鋅粉底漆 乾膜厚75μm
1.表面處理        
  a.噴砂前須清除工件表面油污、雜物；含鹽量不可超過92.59 us/cm。
b.噴砂材（砂）須乾燥無污染；含鹽量不可超過46.3 us/cm。。
  c.壓縮空氣中不可以含有油、水氣，另壓力須達到9 kg/cm2以上。
  d. 噴砂等級須達到ISO Sa2½以上潔度；表面粗度要求：45~60μm。
2.塗裝施工
  a.確認使用油漆之品名、數量。
  b.將鋅粉逐漸倒入展色劑中，加入適量SP-13 Thinner(約5~10%)，攪拌均勻，最好能不停攪拌然後以80~100 Mesh篩網過濾，(注意攪拌後可使用時間約6~8hrs)。
  c.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於4-6 kg/cm2，噴嘴尺寸： 0.017"-0.021 "，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
  d.塗裝施工如噴塗部位有粉塵應立即清掃後再噴塗，以免造成粗糙表面。
  e.膜厚要求75μm條件，噴塗盡可能以交叉噴塗法，H-Beam彎角不可垂直角度噴，因膜厚超過100μm以上易發生龜裂，膜厚不足部位應儘速補足不可拖太久會影響其附著力。
  f.構件噴砂後務請於短時間約4hrs(需視作業環境條件而定，如有必定還需縮短)內上塗IZ-01無機鋅粉底漆以免變色或浮銹出現影響品質。
  g.IZ-01塗裝後，最好間隔一天後再上塗NO.1075三聚磷酸鋁漆。
	構件溫度
	-5℃
	0℃
	10℃
	20℃
	30℃
	40℃

	最小塗裝間隔
	24hrs
	24hrs
	18hrs
	16hrs
	14hrs
	10hrs


3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.相對濕度必須在85﹪以下。
d.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問
題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：第一道漆乾膜厚量測須達到75μm以上，如有不足，應儘
速予以補足厚度，才可上塗第二道漆。 
第二道漆：NO.1075 環氧樹脂三聚磷酸鋁防銹漆 25μm
1.表面處理    
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑SP-12 Thinner (30~50%)，
並以電/氣動攪拌器攪拌均勻(持續5分鐘)，視天候、施工環境及施工機
具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約8小時。)
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
d.使用45：1以上無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於5~7kg/cm2，噴嘴尺寸：0.019"~0.023"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，
應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進施工品質。
f.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：於此階段已完成防銹漆系統，第一、二道漆乾膜總厚度量測須達到100μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第三道漆：EP-20 環氧樹脂M.I.O防銹底漆 75μm
1.表面處理   
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑SP-12 Thinner (須小於10%)，
並以電/氣動攪拌器攪拌均勻(持續5分鐘)，視天候、施工環境及施工機
具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約8小時。)
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
d.使用45：1以上無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於5~7kg/cm2，噴嘴尺寸：0.021"~0.029"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，
應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進施工品質。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：於此階段已完成防銹漆系統，第一、二、三道漆乾膜總厚度量測須達到175μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第四、五道漆：UP-04優麗面漆  25μ＋35μ＝60μm 
1.表面處理       
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑No.736 Thinner (須小於20%)，並以電/氣動攪拌器攪拌均勻，視天候、環境及施工機具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約4小時) 
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。(移前)
d.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於4~6kg/cm2，噴嘴尺寸：
0.019"~0.023"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，
應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：乾膜總厚度量測須達到235μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
CS-03施工說明書
	CS-03
	第一道漆
	第二道漆
	

	油漆名稱
	改質型環氧底漆
	保麗優面漆
	總膜厚

	廠商型號
	Interzone954
	Interthane990
	

	乾膜厚
	400μm
	50μm
	450μm

	濕膜厚
	471μm
	88μm
	


第一道漆- Interzone954改質型環氧底漆  400μm
1.表面處理: 
規範標準 - 噴砂須達Sa2½以上潔度；表面粗度要求：50~75μm級(含)以上。
         - 超高壓水刀(30000 psi)處理，須達Sa2½以上潔度；表面粗度要求：
           50~75μm等級(含)以上。
         - 動力工具處理，須達St3等級(含)以上。
   A. 噴砂處理:
      a. 如果是舊構件之維修保養工程以噴砂作為表面處理方法時，噴砂前則必須以HPFWW高壓淡水清洗 (5000psi) 清除工件表面粉塵、鹽份、風砂、雜物...等外來物質；含鹽量不可超過92.59 us/cm。。
      b. 噴砂前須根據SSPC SP-1清除表面油污。
      c. 如果是舊構件之維修保養工程以噴砂作為表面處理方法時，生銹
         腐蝕及漆膜缺陷處，須達ISO Sa2½級 (含) 以上等級，其餘區 
         域必須掃砂處理至AS2-3 重掃砂等級，以去除被漆膜包覆之腐蝕、
         生銹、起泡、附著度不佳之舊漆膜...等影響漆膜性能之區域。
    d. 噴砂材（砂）須乾燥無污染。
      e. 壓縮空氣中不可以含有油、水氣，另壓力須達到9 kg/cm2以上。
      f. 噴砂等級須達到ISO 8501-1 Sa2½ (含)以上清潔度。
      g. 噴砂後，準備噴漆前該批結構之ㄧ必須抽測鹽份含量測試, 其最大允
         許等級不可超過92.59 us/cm。
   B. 水刀處理:
      a. 為確保使用安全，應先全面施以5000psi壓力之高壓水清洗確認，以
        去除表面之油污、鹽份、起泡、包銹、粉塵...等污染物。
      b. 高壓清洗後如有破損洩漏、腐蝕嚴重恐造成安全疑慮時,應立即報告業
         主，尋求意見協助，進行必要之維修。
      c. 高壓清洗時，應避免對舊漆漆膜產生螺旋狀之溝槽破壞，造成積水於
         遭破壞之漆膜內。
      d. 然後針對銹蝕、龜裂、漆膜剝離、黑皮...等區域,以30000psi 之
         超高壓水刀處理之Sa2½ (含)規範標準等級以上。 檢查與補漆前，如
         發現清潔度或浮銹等級未達規範標準時，則必須以超高壓水刀或動力
         工具作再處理以去除浮銹、黑皮等，以達到規範標準Sa2½ 或 St3。
      e. 以水刀作為表面處理時，準備噴漆前該批結構之ㄧ必須抽測鹽份含量
         測試, 其最大允許等級不可超過92.59 us/cm。
2.塗裝施工:
    a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，須立即針對銹蝕區域、漆膜
       剝離、起泡、龜裂...等，處理完成之區域，以Interzone954 底  
       漆針對上述區域進行補漆。
     * 表面處理檢查交驗過後，須於兩小時內進行補漆，避免銹蝕氧化繼
       續反應產生，影響漆膜之性能效果。
    b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬 
       化劑(B劑)比例4:1。
    c. 混合後於25℃時，可使用時間90分鐘，溫度越低可使用時間越長，
       反之, 溫度越高可使用越短。
    d. 添加調薄劑GTA220（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
    e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/cm2)
       噴嘴尺寸： 0.53~0.66mm (0.021"-0.026 ")，施工時噴嘴與底材
       距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品
       質及減少油漆損耗。
    f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工  
      部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以利膜厚
      之建立， 其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面
      無粉塵、油污、鹽份、水...等，外來物質附著後，才可進行後續
      之油漆噴塗，以增進油漆施工品質。
 g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
 h.待表面處理以及局部補漆完成一定完整區域面積後，必須量測底漆膜
   厚，並針對原銹蝕補漆區域補噴一道底漆以達規範膜厚400μm。
註:
· 所謂一定完整區域係指鷹架搭設完整可施工之區域範圍或明顯可區隔之區域而言。
· 要獲得單層最大膜厚，無氣噴塗為最佳施工方式，底漆Interzone954 如以手工刷塗或滾塗施工, 則需多道施工方能達到400μm之規範膜厚。
· 為因應現場施工程序以及底漆與面漆塗裝間隔，建議底漆應分二次噴塗，每次噴塗之乾膜厚度為200μm(濕膜厚約235
 μm)，其間隔時間須大於30分鐘。一次是在表面處理完成、經
 檢查合於規範標準後，所進行之底漆塗裝作業., 另一次，在於
 上述之一定完整區域範圍內，所有表面處理、檢查通過並已補
 漆完成之區域，進行第二次底漆塗裝作業(如第一次與第二次之
 塗裝間隔過久，如有粉塵，鹽霧...等污染，則必須以5000psi
 大水量高壓水沖洗表面)，以達規範膜厚400μm，並於底漆第
 二次塗裝完成檢查底漆厚度合格後，儘速進行面漆塗裝作業。
3.塗裝環境:
a.構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c.相對濕度必須在85﹪以下。
d.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
e.可使用於碼頭潮間帶之樁基、設備，可以在施工30分鐘後浸於水中， 
    仍繼續反應乾硬，而不影響其漆膜性能。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有
問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c.膜厚測試：第一道底漆乾膜厚量測須達到400μm以上，如有不足，
應儘速予以補足厚度，才可上塗第二道漆(面漆)。
第二道漆：Interthane990保優麗面漆  50μm
1.表面處理       
a. 被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
   b. 被塗物表面必須是鹽份含量必須低於92.59 us/cm，尤其冬季常
      發生鹽霧附著於鋼構上，因此如發現此現象時, 必須以高壓水沖洗
乾淨並於被塗物表面乾燥無水份後，立即噴塗面漆。
2.塗裝施工
    a. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬
化劑(B劑)比例6:1。
b. 添加調薄劑GTA713（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌
均勻。
c. 混合後於25℃時，可使用時間120分鐘，溫度越低可使用時間越長，
反之, 溫度越高可使用越短。
d. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2200psi(155 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.33~0.45mm (0.013"-0.018 ")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工
部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止
垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面
無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
f.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c.相對濕度必須在85﹪以下。
d.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c.膜厚測試：總厚度量測須達到450μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
CS-04施工說明書
	CS-04
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆

	油漆名稱
	優麗單液型銹轉化鱗片維護防銹漆
	永保新高固型塗料
	高固型優麗面漆

	廠商型號
	PU-700
	EP-999GF
	UP-450

	乾膜厚
	100μm
	160μm
	60μm

	濕膜厚
	167μm
	200μm
	105μm


第一道漆：PU-700優麗單液型銹轉化鱗片維護防銹漆乾膜厚100μm
1.表面處理        
  a.噴砂前須清除工件表面油污、雜物；含鹽量不可超過92.59 us/cm。
b.噴砂材（砂）須乾燥無污染；含鹽量不可超過46.3 us/cm。
  c.壓縮空氣中不可以含有油、水氣，另壓力須達到9 kg/cm2以上。
  d. 噴砂等級須達到ISO Sa2½級以上潔度；表面粗度要求：25~50μm標準。
2.塗裝施工
  a.確認使用油漆之品名、數量。
  b.添加調薄劑No.736 Thinner（須小於5%），以攪拌機攪拌均勻，每間隔
    15分鐘須再攪拌，避免底漆產生分層。
  c.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於4-6 kg/cm2，噴嘴尺寸： 0.019"-0.023 "，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
  d.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍
連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
  e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，
應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，
其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進油漆施工品質。
  f.為防止垂流應分二次噴塗，每次噴塗之乾膜厚度為50μm(濕膜厚約85
μm)，其間隔時間須大於30分鐘。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：第一道漆乾膜厚量測須達到100μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度，才可上塗第二道漆。
第二道漆：EP- 999GF永保新高固型塗料 160μm
1.表面處理    
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑SP-12 Thinner (須小於10%)，
並以電/氣動攪拌器攪拌均勻(持續5分鐘)，視天候、施工環境及施工
機具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約3小時。)
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
d.使用45：1以上無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於5~7kg/cm2，
噴嘴尺寸：0.021"~0.029"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍
連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進施工品質。
g.為防止垂流應分二次噴塗，每次噴塗之乾膜厚度為80μm(濕膜厚約100μm)，其間隔時間須大於30分鐘。
h.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：於此階段已完成防銹漆系統，第一、二道漆乾膜總厚度量測須達到260μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第三道漆：UP-450優麗面漆  60μm
1.表面處理       
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化，主
劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑No.736 Thinner (須小於10%)，
並以電/氣動攪拌器攪拌均勻，視天候、環境及施工機具等因素調整
Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約4小時) 
c.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於4~6kg/cm2，噴嘴尺寸：
0.019"~0.023"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以
濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
d.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍
連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，
應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，
其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2以上。
c.膜厚測試：第一〜三道漆乾膜總厚度量測須達到320μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
塗裝系統：  SGS-01施工說明書
	SGS-01
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆
	總乾膜厚

	油漆名稱
	EPOXY合金用底漆
	PU 面漆
	PU 面漆
	110μm
（Min.）

	廠商型號
	#1020
	UP-04
	UP-04
	

	乾 膜 厚
	50μm
	25μm
	35μm
	

	溼 膜 厚
	100μm
	50μm
	70μm
	


註：1.本系統使用於新建與保養維修工程。
    2.鍍鋅鋼保養維修工程建議採用CS-05油漆系統。
3.本系統適用底材不銹鋼、鍍鋅鋼。
4.本系統最高適用溫度：-10℃≦T≦90℃。
5.本系統最高可施作裸材表面溫度：60℃。
第一道漆- NO.1020環氧樹脂合金用底漆 50μm (兩液型)
1. 表面處理: 

a. 如果是舊構件之維修保養工程時，表面處理前則必須以HPFWW高壓淡水清洗 (5000psi) 清除工件表面粉塵、鹽份、風砂、雜物...等外來物質。
b. 表面處理前須根據SSPC SP-1清除表面油污。
c. 如果是舊構件之維修保養工程時，其舊漆膜需全面打除。
d. 不銹鋼及鍍鋅底材無需掃砂，需清除油、水..等污染物。
e. 使用之壓縮空氣中不可以含有油、水氣。
f. 準備噴漆前，抽測鹽份含量測試, 其最大允許等級不可超過5 ug/cm2。
2. 塗裝施工: 

a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，需針對管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以利膜厚之建立，然後須立即以NO.1020進行噴塗作業。 

b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑(A劑)與硬化劑(B劑)比例90:10(重量比)。
c. 充分混合後於25℃時，可使用時間6 hrs，溫度越低可使用時間越長，反之，溫度越高可使用越短。
d. 添加調薄劑SP-12（5~10%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/ cm2)噴嘴尺寸：0.43~0.48mm (0.017"-0.019 ")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。 

f. 各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。 

3. 塗裝環境:

a. 構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b. 構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c. 構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d. 相對濕度必須在85﹪以下。
e. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4. 塗裝完成後之檢測
a. 以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b. 檢驗是否有漏塗(尤其針對不易噴塗之處)，如有發現應立即予以處理。(被塗表面需是清潔的)

c. 膜厚測試：第一道乾膜厚量測須達到50μm。
第二道漆- UP-04 PU面漆 25μm (兩液型)   

1. 表面處理: 

a. 被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
b. 被塗物表面必須是鹽份含量必須低於5 ug/cm2，尤其冬季常發生鹽份附著於構件上，因此如發現此現象時，必須以高壓水沖洗乾淨並於被塗物表面乾燥無水份後，立即噴塗。
c. 第四道與第三道間最高塗裝間隔2 mons，如果超過塗裝間隔，則需用砂紙，將欲塗之表面磨過，以利其附著度。
2. 塗裝施工:

a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，須立即以UP-04進行塗裝作業。 

b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑(A劑)與硬化劑(B劑)比例87:13(重量比)。
c. 充分混合後於25℃時，可使用時間4 hrs，溫度越低可使用時間越長，反之，溫度越高可使用越短。
d. 添加調薄劑NO.736（10~25%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/cm2)噴嘴尺寸：0.38~0.48mm (0.015"-0.019 ")，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
f. 請注意UP-04單道塗層不宜超過50um。
g. 各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3. 塗裝環境: 

a. 構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b. 構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c. 構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d. 相對濕度必須在85﹪以下。
e. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4. 塗裝完成後之檢測 

a. 以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。 

b. 檢驗是否有漏塗(尤其針對不易噴塗之處)，如有發現應立即予以處理。(被塗表面需是清潔的)

c. 膜厚測試：乾膜厚量測須達到75μm，如有不足，應儘速予以補足厚度(被塗表面需是清潔的)。
第三道漆- UP-04 PU面漆 35μm (兩液型)   

1. 表面處理: 

a. 被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
b. 被塗物表面必須是鹽份含量必須低於5 ug/cm2，尤其冬季常發生鹽份附著於構件上，因此如發現此現象時，必須以高壓水沖洗乾淨並於被塗物表面乾燥無水份後，立即噴塗。
c. 第四道與第三道間最高塗裝間隔2 mons，如果超過塗裝間隔，則需用砂紙，將欲塗之表面磨過，以利其附著度。
2. 塗裝施工:

a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，須立即以UP-04進行塗裝作業。 

b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑(A劑)與硬化劑(B劑)比例87:13(重量比)。
c. 充分混合後於25℃時，可使用時間4 hrs，溫度越低可使用時間越長，反之，溫度越高可使用越短。
d. 添加調薄劑NO.736（10~25%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/cm2)噴嘴尺寸：0.38~0.48mm (0.015"-0.019 ")，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
f. 請注意UP-04單道塗層不宜超過50um。
g. 各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3. 塗裝環境: 

a. 構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b. 構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c. 構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d. 相對濕度必須在85﹪以下。
e. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4. 塗裝完成後之檢測 

a. 以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。 

b. 檢驗是否有漏塗(尤其針對不易噴塗之處)，如有發現應立即予以處理。(被塗表面需是清潔的)

c. 膜厚測試：乾膜厚量測須達到110μm，如有不足，應儘速予以補足厚度(被塗表面需是清潔的)。
塗裝系統：  SGS-02施工說明書
	
	第一道漆
	第二道漆
	總膜厚

	油漆名稱
	環氧樹脂防銹底漆
	保麗優面漆
	

	廠商型號
	Interseal 670HS
	Interthane 990
	200μm

	乾膜厚
	150μm
	50μm
	

	濕膜厚
	183μm
	88μm
	


第一道漆- Interseal 670HS環氧樹脂防銹底漆  150μm
1.表面處理: 
a. 如果是舊構件之維修保養工程時，表面處理前則必須以HPFWW高壓淡水清洗 (5000psi) 清除工件表面粉塵、鹽份、風砂、雜物...等外來物質。
b. 表面處理前須根據SSPC SP-1清除表面油污。
c. 不銹鋼底材塗裝前，必須全面掃砂或以動力工具將欲塗裝區域磨粗，粗糙度須達25~50μm以上。
d. 如以掃砂做表面處理，其砂材（砂）須乾燥無污染。
e. 使用之壓縮空氣中不可以含有油、水氣，另壓力須達到9 kg/cm2以上。
f. 噴砂後，準備噴漆前該批結構之ㄧ必須抽測鹽份含量測試, 其最大允許等級不可超過92.59 us/cm。
2.塗裝施工:
a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，須立即以Interseal 670HS 底漆進行塗裝作業。
b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬化劑(B劑)比例5.67:1。
c. 混合後於25℃時，可使用時間120分鐘，溫度越低可使用時間越長，反之, 溫度越高可使用越短。
d. 添加調薄劑GTA220（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.45~0.58mm (0.018"-0.023 ")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
f. 管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以利膜厚之建立， 其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進油漆施工品質。
g. 各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境:
a. 構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b. 構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c. 相對濕度必須在85﹪以下。
d. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a. 以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b. 附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c. 膜厚測試：乾膜厚量測須達到200μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第二道漆：Interthane 990保優麗面漆  50μm
1.表面處理:
a. 被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
b. 被塗物表面必須是鹽份含量必須低於92.59 us/cm，尤其冬季常發生鹽霧附著於鋼構上，因此如發現此現象時, 必須以高壓水沖洗乾淨並於被塗物表面乾燥無水份後，立即噴塗面漆。
2.塗裝施工:
a. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬化劑(B劑)比例6:1。
b. 添加調薄劑GTA713（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
c. 混合後於25℃時，可使用時間120分鐘，溫度越低可使用時間越長，反之, 溫度越高可使用越短。
d. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2200psi(155 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.33~0.45mm (0.013"-0.018 ")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e. 管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
f. 各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a. 構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b. 構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c. 相對濕度必須在85﹪以下。
d. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a. 目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b. 著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c. 厚測試：總厚度量測須達到250μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
熱浸鍍鋅設備及配管與構架塗裝系統：  SGS-03施工說明書
	
	第0道漆
	第一道漆
	第二道漆
	

	油漆名稱
	蝕刻底漆
(不含鉻酸鋅)
	環氧樹脂防銹底漆
	保麗優面漆
	總膜厚

	廠商型號
	Interprime 539
	Interseal 670HS
	Interthane990
	

	乾膜厚
	20μm
	200μm
	50μm
	250μm

	濕膜厚
	83μm
	244μm
	88μm
	


第0道漆- Interprime 539 蝕刻底漆 20μm

採掃砂處理之表面粗度要求：25~50μm，本道免塗。
1.表面處理: 
a. 若有鐵工缺陷必須先改善完成,如焊珠、焊渣、破孔、鋅泡、流痕、鐵渣、酸污、黑污點、黏片、裂縫...等。
b. 表面處理前須根據SSPC SP-1清除表面油污。
c. 鍍鋅底材塗裝前，如有鋅白產生，須以掃砂Sa1或以動力工具將其去除。
d. 如以掃砂做表面處理，其砂材（砂）須乾燥無污染。
e. 使用之壓縮空氣中不可以含有油、水氣。
f. 表面處理後，準備噴漆前該批結構之ㄧ必須抽測鹽份含量測試,其最大允許等級不可超過92.59 us/cm。
2.塗裝施工:
a. 表面處理經檢查確認符合規範標準後，須以Interprime 539 底漆進行塗裝作業，採掃砂處理之表面粗度要求：25~50μm，本道免塗。
b. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量。
* Interprime 539 蝕刻底漆為單液型油漆產品，無硬化劑之使用，因此無混合後之使用限制，惟須於保存時間內(一年)使用，使用前，均勻攪拌即可施工。
d. 添加調薄劑GTA220，以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
e. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高1600psi(112 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.25~0.38mm (0.010"-0.015")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，以確保施工品質以及減少油漆之損耗。
f.噴漆完成後一小時, 表面乾淨無粉塵、油污、水份...等外來物質即可立即進行後續塗裝事宜。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。

h.噴塗完蝕刻底漆20um厚度完成時，其漆膜表面應該隱約可見到底材顏色，必須避免噴塗過厚，影響後續之漆膜附著度。
3.塗裝環境:
a.構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c. 對濕度必須在85﹪以下。
d. 其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c.膜厚測試：乾膜厚量測須達到20μm，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第一道漆：Interseal 670HS環氧樹脂防銹底漆  200μm
1.表面處理:被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
2.塗裝施工
a.塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬化劑(B劑)比例5.67:1。
b.添加調薄劑GTA220（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
c.混合後於25℃時，可使用時間120分鐘，溫度越低可使用時間越長，反之, 溫度越高可使用越短。
d.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2500psi(176 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.45~0.58mm (0.018"-0.023 ")，施工時，噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕 膜厚，確保施工品質。
e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
f.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c.相對濕度必須在85﹪以下。
d.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c.膜厚測試：總厚度量測須達到規範膜厚200μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第二道漆：Interthane 990保優麗面漆  50μm
1.表面處理       
a. 被塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、等外來物質。
b. 被塗物表面必須是鹽份含量必須低於92.59 us/cm，尤其冬季常發生鹽霧附著於鋼構上，因此如發現此現象時, 必須以高壓水沖洗乾淨並於被塗物表面乾燥無水份後，立即噴塗面漆。
2.塗裝施工
a. 塗裝施工前須確認使用油漆之品名、數量、以及主劑 (A劑) 與硬化劑(B劑)比例6:1。
b. 添加調薄劑GTA713（須小於5%），以動力攪拌機充份混合，攪拌均勻。
c. 混合後於25℃時，可使用時間120分鐘，溫度越低可使用時間越長，反之, 溫度越高可使用越短。
d. 使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗出口壓力須高2200psi(155 kg/cm2)噴嘴尺寸： 0.33~0.45mm (0.013"-0.018 ")，施工時噴嘴與工件距離以 30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
f.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於-5℃~70℃施工。
b.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
c.相對濕度必須在85﹪以下。
d.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達28kg/cm2(2.85Mpa)以上。
c.膜厚測試：總厚度量測須達到250μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
塗裝系統：SGS-04施工說明書
	
	第一道漆
	第二道漆
	第三道漆

	油漆名稱
	永保新合金用漆
	永保新高固型塗料
	高固型優麗面漆

	廠商型號
	NO.1020
	EP-999GF
	UP-450F

	乾膜厚
	50μm
	130μm
	60μm

	濕膜厚
	100μm
	163μm
	105μm


第一道漆：NO.1020永保新合金用底漆50μm
1.表面處理       
a.以中性清潔液清洗表面油漬。
b.上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑SP-12 Thinner (須小於10﹪)，並以電/氣動攪拌器攪拌均勻(持續5分鐘)，視天候、施工環境及施工機具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約3小時) 
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
d.使用45：1以上Airless噴塗機，噴塗壓力須控制於5~7kg/cm2，噴嘴尺寸：0.019"~0.023"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時；需採用3/8英吋以上之漆帶；噴槍連接段可採1/4英吋(長度10~25英尺)，方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat) 補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，
才可進行後續之油漆噴塗，增進施工品質。
g.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達35kg/cm2以上。
c.膜厚測試：第一道漆乾膜厚量測須達到50μm以上，如有不足，應儘速
予以補足厚度，才可上塗第二道漆。
第二道漆：EP-999GF永保新高固型塗料  130μm
1.表面處理    
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑SP-12 Thinner (須小於10%)，並以電/氣動攪拌器攪拌均勻(持續5分鐘)，視天候、施工環境及施工機具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約3小時。)
c.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
d.使用45：1以上無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於5~7kg/cm2，噴嘴尺寸：0.021"~0.029"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
e.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
f.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進施工品質。
g.為防止垂流應分二次噴塗，每次噴塗之乾膜厚度為65μm (濕膜厚約80μm)，其間隔時間須大於30分鐘。
h.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達35kg/cm2以上。
c.膜厚測試：於此階段已完成防銹漆系統，第一、二道漆乾膜總厚度量測須達到180μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
第三道漆：UP-450F優麗面漆  60μm
1.表面處理    
上塗物表面必須是無油污、灰塵、水份、冰等雜物。
2.塗裝施工
a.確認使用油漆之品名、數量。
b.硬化劑之罐蓋必須蓋緊，以避免與空氣中水份反應產生氣泡而膠化，主劑與硬化劑按照比例混合，添加調薄劑No.736 Thinner (須小於10%)，並以電/氣動攪拌器攪拌均勻，視天候、環境及施工機具等因素調整Thinner用量。(注意：攪拌後在環境溫度25℃時，可用時間約4小時) 
c.使用無氣(Airless)噴塗機，噴塗壓力須控制於4~6kg/cm2，噴嘴尺寸：0.019"~0.023"，施工時噴嘴與工件距離以30-50cm為佳，噴塗時須以濕膜計控制濕膜厚，確保施工品質。
d.漆帶長度如超過100ft(30.5米)時需採用3/8英吋以上之漆帶，另噴槍連接段則可採用1/4英吋之漆帶(長度10~25英尺)，以方便操作。
e.管(件)及型鋼構件之角、孔、邊緣、焊道、螺帽、死角等不易施工部位，應先以手工進行刷塗(預塗施工Stripe coat)補漆，以防止垂流發生，其間隔時間須大於30分鐘，等表面觸乾且確認漆膜表面無砂塵附著後，才可進行後續之油漆噴塗，以增進施工品質。
f.各項工具於使用完畢後，立即清洗乾淨。
3.塗裝環境
a.構件溫度允許於0℃~60℃施工。
b.構件溫度15℃以下需更換冬季型油漆及冬季型調薄劑，5℃以下不建議施工，0℃以下無法施工，除非有保溫及加熱設備。
c.構件溫度應高於露點溫度(Dew Point) 3℃以上。
d.相對濕度必須在85﹪以下。
e.其他通風、除塵、照明、施工架等皆應合乎工安規定。
4.塗裝完成後之檢測
a.以目視檢查漆膜表面不可有如垂流、粗糙、針孔、起泡等缺陷，如有問題應立即予以處理。
b.附著力測試須達35kg/cm2以上。
c.膜厚測試：第一〜三道漆乾膜總厚度量測須達到240μm以上，如有不足，應儘速予以補足厚度。
(4) 油漆系統選用流程圖:






















































































































































































































































































總管理處規範組                                中華民國102年11月14日第10次修訂



鋼材及RC混凝土外部塗裝系統選用流程圖：













image1.emf

標題 ： 鋼材及 RC混凝土外壁塗裝系統選用流程圖


油漆系統 溫度範圍及特殊選擇 鋼材種類


階


段


開始


需保溫之鋼材


抗 CUI塗裝系統


-12~175℃(碳鋼 )


60~204℃(不銹鋼 )


-10~90℃


鍍鋅鋼


/不銹鋼


碳鋼


/低合金鋼


91~150℃


鍍鋅鋼


/不銹鋼


RC混凝土


151~204℃


碳鋼


/低合金鋼


CSI 05~26


CS 01~22


SGS 01~19


CSP 01~09


SSP 01~08


CHP 01~06


SHP 01~04


205~450℃


鍍鋅鋼


/不銹鋼


碳鋼


/低合金鋼


鍍鋅鋼


/不銹鋼


碳鋼


/低合金鋼


RS 01~06


CHP 07~10


SHP 05~09


Yes


Yes


Yes


Yes


Yes


No


No


No


No


No


註 2


註 :1.鋼材及 RC混凝土內壁塗裝 ， 應根據所接觸內容液特性 、 溫度及製程 ， 與油漆製造商檢討擬定合適塗裝系統 ， 不受本選用流程限制 。


2.鋼材表面超過 450℃之防蝕塗裝 ， 因操作條件特殊且較少使用 ， 須需與油漆製造商依個案擬定合適塗裝系統 ， 不受本選用流程限制 。


CS、 CSI、 SGS...


為各油漆系統分


類代號 ， 其後流


水號代表 1種系統











